北辰校区食堂不锈钢门、防火门/窗（乙级）采购需求

一、产品要求（需提供相关检测报告、合格证书等佐证材料）

1、钢材材质

a)防火门框、门樘面板应采用性能不低于冷轧薄钢板的钢质材料，冷轧薄钢板应符合GB/T708的规定。

b)防火门所用加固件可采用性能不低于热轧钢材的钢质材料，热轧钢材应符合 GB/T 709 的规定。

2、其他材质材料

a）防火门所用其他材质材料应对人体无毒无害，应经国家认可授权检测机构检验达到GB/T 20285-2006规定产烟毒性危险分级ZA2 级要求；

b)	门中部带防火玻璃，材质、尺寸、安装方式符合防火等级要求；

c）配套安装闭门器，满足国家标准GB9305-88,用于防火门用途的闭门器还应符合GA93-1995《防火门用闭门器试验》的要求；

d）部分防火门按要求配套安装人脸识别门禁设备；

e）防火门所用其他材质材料应经国家认可授权检测机构检验达到GB/T 8625-2005 第7章规定难燃性要求或GB8624-2006规定燃烧性能A1级要求，其力学性能应达到有关标准的相关规定并满足制作防火门的有关要求。

3、材料厚度

钢制乙级防火门所用钢质材料厚度应符合:门樘面板≥0.8mm,门框板	≥1.2mm,门扇厚度50mm,内填充珍珠岩。

不锈钢乙级防火门所用钢质材料厚度应符合:门樘面板≥0.8mm,门框板	≥1.2mm,门扇厚度70mm,内填充珍珠岩。

防火传菜口所用材质同钢制乙级防火门。

4、粘结剂

防火门所用粘结剂应是对人体无毒无害的产品。

防火门所用粘结剂应经国家认可授权检测机构检验达到GB/T 20285-2006

规定产烟毒性危险分级ZA2级要求。

- 锁具等配套五金件正规厂家生产，符合国家相关行业规定要求。

- 不锈钢非防火门按照乙方要求保质保量定制。

- 厂家负责消防局备案，提供材质单。需提供消防产品认证证书。

- 中选单位需经现场勘察后出具门窗大样图，经乙方确认后进行生产。

- 明细清单

| 防火门数量统计 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营单位 | 序号 | 位置 | 高(m) | 宽(m) | 面积(㎡ ) | 备注 |
| 西区自营 | 1 | 大厅通道门东 | 3.492 | 1.35 | 4.71 | 不锈钢带刷脸门禁，乙级防火门， |
|  | 2 | 大厅通道门西 | 3.492 | 1.35 | 4.71 | 不锈钢带刷脸门禁 乙级防火门 |
|  | 3 | 售饭间门 | 2.789 | 1.447 | 4.04 | 乙级防火门 |
|  | 4 | 炒菜间侧门 | 2.775 | 1.447 | 4.02 |  |
|  | 5 | 炒菜间后门 | 2.764 | 1.452 | 4.01 |  |
|  | 6 | 粗加工后门 | 2.119 | 1.162 | 2.46 | 不加玻璃 乙级防火门 |
|  | 7 | 洗菜间后门 | 2.767 | 1.448 | 4.01 | 乙级防火门 |
|  | 8 | 切配间侧门 | 2.789 | 1.457 | 4.06 |  |
|  | 9 | 主食正门 | 2.775 | 1.44 | 4.00 |  |
|  | 10 | 主食后门 | 2.792 | 1.453 | 4.06 |  |
|  | 11 | 主食东侧 | 2.779 | 1.442 | 4.01 |  |
| 西区新食堂 | 12 | 后门 | 2.39 | 1.738 | 4.15 | 不锈钢带刷脸门禁 乙级防火门 |
|  | 13 | 西门 | 2.097 | 1.75 | 3.67 | 不锈钢乙级防火门 |
| 东区自营 | 14 | 后楼道门（西） | 3.631 | 2.942 | 10.68 |  |
|  | 15 | 后楼道门 | 3.719 | 2.959 | 11.00 |  |
|  | 16 | 洗菜间门（西） | 2.768 | 1.437 | 3.98 | 乙级防火门 |
|  | 17 | 洗菜间门 | 2.762 | 1.425 | 3.94 |  |
|  | 18 | 切菜间门 | 2.772 | 1.449 | 4.02 |  |
|  | 19 | 切菜间门（西） | 2.776 | 1.435 | 3.98 |  |
|  | 20 | 炒菜间 | 2.76 | 1.43 | 3.95 |  |
|  | 21 | 炒菜间 | 2.768 | 1.45 | 4.01 |  |
|  | 22 | 主食间门（西） | 2.766 | 1.44 | 3.98 |  |
|  | 23 | 主食间门 | 2.766 | 1.425 | 3.94 |  |
|  | 24 | 蒸米饭间（西） | 2.781 | 1.439 | 4.00 |  |
|  | 25 | 蒸米饭间 | 2.781 | 1.434 | 3.99 |  |
|  | 26 | 牛肉汤（西） | 2.769 | 1.415 | 3.92 |  |
|  | 27 | 牛肉汤 | 2.768 | 1.442 | 3.99 |  |
|  | 28 | 清真后厨 | 2.783 | 1.436 | 4.00 |  |
|  | 29 | 清真后厨 | 2.774 | 1.435 | 3.98 |  |
|  | 30 | 清真后厨 | 2.764 | 1.448 | 4.00 |  |
|  | 31 | 西洗碗间 | 2.749 | 1.443 | 3.97 | 不锈钢乙级防火门 |
|  | 32 | 东洗碗间 | 2.775 | 1.424 | 3.95 | 不锈钢乙级防火门 |
| 合计 |  |  |  |  | 141.19 |  |

| 防火传菜口数量统计 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营单位 | 序号 | 位置 | 高 | 宽 | 面积 | 备注 |
| 西区自营 | 1 | 东 | 0.694 | 0.995 | 0.69 | 乙级防火窗 |
|  | 2 | 中 | 0.784 | 1.000 | 0.78 | 乙级防火窗 |
|  | 3 | 西 | 0.787 | 1.005 | 0.79 | 乙级防火窗 |
| 东区自营 | 4 | 传菜口 | 1.98 | 1.414 | 2.80 | 乙级防火窗 |
|  | 5 | 传菜口 | 1.95 | 1.417 | 2.76 |  |
|  | 6 | 传菜口 | 0.79 | 0.901 | 0.71 |  |
|  | 7 | 传菜口 | 1.96 | 1.437 | 2.82 |  |
|  | 8 | 传菜口 | 1.96 | 1.415 | 2.77 |  |
|  | 9 | 传菜口 | 0.65 | 1.2 | 0.78 |  |
|  | 10 | 传菜口 | 0.65 | 1.2 | 0.78 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 15.68 | 合计 |