2025-2026年度锅炉烟气排放连续监测系统（CEMS）运行维护及设备升级

项目服务需求与交付要求

第一章 项目概况

## 一、维护周期：

2025-2026年度整个供热期。

## 二、遵循标准：

所有维护、校准、校验及设备升级工作，必须严格遵循但不限于以下标准及规范：

  - 《固定污染源烟气（SO₂、NOx、颗粒物）排放连续监测技术规范》 (HJ 75-2017)

  - 《固定污染源烟气（SO₂、NOx、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法》 (HJ 76-2017)

  - 国家及地方发布的其他相关环境保护法律法规、技术标准及管理要求。

第二章 项目内容与范围

本项目主要包括两部分内容：CEMS系统常态化运行维护和烟气分析仪升级。

## 一、CEMS系统运行维护服务

乙方（服务商）需提供涵盖整个供暖维护周期的全方位运维服务，确保系统数据传输有效率不低于95%，具体工作包括：

### 1、定期巡检与预防性维护：

  - 每周不少于1次现场全面巡检，检查采样探头、伴热管、过滤装置、流量计、泵等部件的运行状态；

  - 清洁采样探头及前置过滤器，检查并更换消耗品（如滤芯、干燥剂等）；

  - 检查气态污染物CEMS、烟气参数CMS的运行状况。

### 2、定期校准与校验：

  - 根据HJ 75-2017标准要求，每季度至少进行一次全系统校准（使用标准气体），并出具校准记录报告；

  - 每季度（3个月）至少进行一次全系统校验，校验结果必须满足相关标准的准确度要求；

  - 日常零点和量程漂移检查，确保设备稳定性。

### 3、故障应急响应与修复：

  - 提供7×24小时故障应急响应服务，在接到甲方通知后2小时内作出响应，4小时内到达现场；

  - 提供所有必要的备品备件，用于故障维修和日常更换，确保系统停机时间最小化。

### 4、数据记录与报告：

  - 建立完整的运维档案，包括但不限于日常巡检记录、校准校验记录、设备维修更换记录；

  - 定期向甲方提交运维报告，年度维护期结束后提交总结报告。

## 二、烟气分析仪升级要求

在维护期内，乙方需负责对现有CEMS系统中的烟气分析仪进行升级改造。

### 1、升级设备：

核心烟气分析仪（测量NO、NO₂、O₂参数）。

### （1）技术要求：

  - 测量参数及量程：

    - 一氧化氮（NO）：0-100 mg/m³

    - 二氧化氮（NO₂）：0-100 mg/m³

    - 氧气（O₂）：0-25%

  - 精度要求：所有测量参数的示值误差应 不大于满量程的±2%。

  - 性能要求：新分析仪必须满足或优于HJ 76-2017、HJ212-2025标准中对气体分析仪的技术要求。

  - 兼容性：新分析仪必须能够与现有CEMS系统（包括数据采集与处理系统）无缝集成，不得影响其他参数的正常监测和数据上传。

### （2）升级工作范围：

  - 提供全新的、符合上述技术要求的烟气分析仪。

  - 负责设备的安装、接线、调试。

  - 负责与现有系统的联调测试，确保数据准确传输。

  - 完成升级后，需进行至少72小时的稳定性运行测试，并进行全系统校准和校验，确保所有技术指标达标。

  - 提供新分析仪的操作及维护培训。

第三章 服务与交付要求

## 一、项目启动：

合同签订后5个工作日内，乙方提交详细的《项目实施计划书》。

## 二、设备升级交付：

分析仪升级工作应在2025年供热季开始前 完成，具体时间与甲方协商确定。

## 三、运维服务交付：

按第二章要求，在整个维护周期内持续交付运维服务。

## 四、文档交付：

项目结束后，乙方需向甲方提交全套项目文档，包括但不限于：

  - 新分析仪的出厂合格证、操作手册等技术资料。

  - 系统升级调试报告、验收报告。

  - 完整的运维记录档案。

  - 年度运维总结报告。