| 设备参数表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 冷库位置 | 规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 北辰校区 | 3900*2700*2500 | 1 | 套 |
| 2 | 北辰校区 | 4000*3100*2400 | 1 | 套 |
| 3 | 南院 | 3600*2700*2500 | 1 | 套 |
| 4 | 东院 | 4400*2300*2500 | 1 | 套 |
| - 冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装系统，对化学品稳定而且达到国家洁净卫生标准，库内外表面平整光滑，其防渗水性能使库板可以用喷水器清洗。 ★2、冷库墙板与顶板采用100mm厚，内外金属材料优质彩钢板板厚0.5mm（基板厚度不低于0.476mm）聚氨酯夹芯板，聚氨酯密度≥40±2kg/m³，抗压强度标准≥160kpa;导热系数标准≤0.024W/(M.k)。整体库板的技术指标符合《组合冷库用隔热夹心板》JB/T6527-2006标准规定的技术指标要求。须提供第三方检测报告。 3、冷库库内墙板与墙板、墙板与顶板连接阴角处镶嵌圆角。 ★4、库板保温材料具有阻燃性，防火性能符合 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》符合B1认证。需提供第三方检测机构出具的检测报告。 5、自动回归平掩门门洞参考尺寸：800*1900H/MM；门和墙板平滑连接，不外凸。外门上需要有不小于300*400mm 的防雾观察窗，防止库门开启时碰撞库外通道通行人员，并能观察到是否有人员在库内的情况，从而有效防止安全事故的发生。门板外加不锈钢防撞护板。 6、冷库门门框为单身门框，镶嵌耐低温的磁性密封胶条，具有良好的弹性和耐磨性，能防止发霉，表面光洁，不藏污纳垢，易清洁。冷冻库门框均配置发热线(220V/1/50Hz)以防结露，门框发热线凹槽为可拆卸式，方便发热线更换。 ★7、冷库的灯开关必须嵌入式安装在门框上，防尘等级IPX6，，LED环形光圈指示灯以方便在库外查看库灯的开闭，耐磨耐压，中心高度离完成地面≤1500mm，所有的管线必须安装在门板框内，不能外露，冷库照明采用LED节能灯，耐低温-40℃，瞬时启动，IP65防水，使用寿命＞70000h.须提供冷库灯厂家依据GB 4208-2008防尘等级IPX6，防水等级IPX8实验合格报告。 |  |  |  |  |

以上加★的为重要技术指标，报名供应商有一项不满足的即为无效投标。说明：对带“★”条款的响应以对应条款要求提供的证明材料内容为准。检验（检测）报告要求具有CMA、CNAS等标识的，若有材料证明相关检测事项不在实施该项检测的机构许可（认可）CMA、CNAS等资质范围或检测范围内的，该检验（检测）报告视为不满足招标文件要求，作负偏离处理。采购人将对成交供应商提供的证明材料进行核查，防止伪造。