| 序号 | 货物名称 | 规格 | 数量 | 品牌要求 | 其他要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压电缆 | YJV22-3*185+2*95 | 280米 | 北达、津达、天鸿祥 | 交联聚乙烯绝缘铜带铠装聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆；导体材料：铜、5芯；绝缘平均厚度/最薄点：大于等于1.6/1.34mm；护套平均厚度/最薄点：大于等于2.6/1.88mm；须符合GB/T12706.1-2020、GB/T19666-2019标准。 |
| 2 | 低压电缆 | YJV22-3*70+2*35 | 70米 | 北达、津达、天鸿祥 | 交联聚乙烯绝缘铜带铠装聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆；导体材料：铜、5芯；绝缘平均厚度/最薄点：大于等于1.1/0.89mm；护套平均厚度/最薄点：大于等于2.0/1.40mm；须符合GB/T12706.1-2020、GB/T19666-2019标准。 |

电缆参数需求：