河北工业大学红桥校区南院变电站运维项目技术参数与要求
*（一）变电站智能改造整体要求
1.1 提供并部署多功能仪表、摄像头、烟雾传感器、门磁、水浸传感器、温湿度传感器、硬盘录像机等终端信号采集设备、路由器、网关、机柜等通信设备及配套的软硬件，实现站内各变电站的全监控覆盖。设备提供要求监控覆盖全面，技术成熟。
1.2 提供物联网监控平台登录账号供采购人查看电站数据。监控平台要求协议标准、系统可扩展、技术成熟、兼容性好、运行稳定、接口友好、能满足包括电力在内的多个专业同时监控；同时预留其他板块接口。物联网平台可实现本地监控及查看数据等功能。
1.3 智能运维通过远程监控中心平台系统实时监控电站运行状体，可设定报警阀值，对故障做出提前预判，电站运行更加安全。有效解决传统人工巡视隐患不能及时发现的问题。
1.4 通过对变电站进行智能化改造，实现“四遥”（即遥信、遥测、遥控、遥视）功能。信息均可在远程数据监控中心清晰显示，具有丰富灵活的检索方式，合理对数据进行统计和分析。
1.5 远程监控要求
所有变电站采集数据通过网络上传至服务商远程监控平台，实现对变电站运行数据的实时监控。具体要求如下：
（1）监控平台软件应为成熟的软件平台系统，并已在变电站监控服务领域稳定运行3年以上；
（2）服务商应建立独立的监控中心，有专门的监控调度人员进行日常7*24小时的监控服务，及时发现异常与故障信号通知运维人员处理；
（3）服务商在监控变电站期间，所有的调度日志应齐全详实；
（4）事件记录：调控中心对于代维客户发生的每一件事均会制作相应的事件记录；
（6）每月提供变电站运行报表1份。
1.6 改造完成后满足国家对变电站无人值守要求。
*（二）具体要求
1.高压侧
站内高压采集电压、电流、功率、功率因数、电度等遥测信息；断路器开关位置、手车位置以及变电站投运中所投的保护，如速断保护，过流保护，零序保护等遥信。（以保实数据为准）
2.变压器
学校内变压器共计5台，需要对变压器温度进行采集，加装相关采集设备，实现对变压器温度实时监测以及预警。
3.低压侧
3.1低压受总及母柜
低压受总、母柜需加装多功能仪表，进行电压、电流、功率、电度、分合闸状态等遥测、遥信信息的采集，同时对受总柜及母柜进行遥控改造，实现远程遥控功能。
3.2低压馈线
低压馈线柜，需加装信息采集模块采集开关位置信号。
4.直流屏
直流屏需要加装直流电量模块采集直流电压信息。
5.遥视安防及其它
对变电站安装视频监控以及安防设备，给变电站实现全面的环境安全保障。根据站内情况新增数字枪机（安装要求：高低压柜柜前，低压出线开关操作面前的视频内容），加装烟感探测器（安装于电容柜内），加装门磁开关（安装于所有对外的门上），设置水浸传感器（缆沟内或室内地面进行安装），安装室内温湿度模块（在设备房间内选择相应位置安装），实现对变电站情况的实时监视，对变电站全面的环境安全保障。
*（三）改造后变电站运维要求
3.1 投标人须与各级电力主管部门有着良好和长期的紧密联系的关系，有能力协助或代表采购人与相关主管单位进行突发事件的处理和解决，并能协调好各个方面关系。
3.2 投标人认真履行运行维保服务，严格按变电站运行操作等管理规章制度做好定期设备巡视检查、维护、消缺和清扫以及工作场所得室内卫生，定期巡检时对站内运行情况做好记录。如遇突发事故，按规程及时处理，不发生影响生产的事故。按照电力公司及采购人要求的操作章程内容做好停、送电倒闸工作。
3.3 变电站运行维保服务工作范围及工作内容要求
工作范围：2座10kV土建变电站，1座箱式变电站。
工作内容：
1、定期巡检（每月至少1次、如遇特殊情况依照校方要求执行）：派出2人巡检对定期现场巡检，巡视项目包括设备负载、温度、噪音等，同时填写巡视记录表，站内卫生每月做一次。
2、调度业务系：根据《电网调度规程》、《调度协议》，与电网调度进行业务联系，根据停（带）电检修计划，向调度提出停电检修申请票、方式调整申请，按照调度术语接受、复诵、执行及回复调度命令，汇报现场情况、回答调度询问，按照调度要求上报数据及报表，配合调度进行联合反事故演习等。
3、倒闸操作：分解调度下达的操作命令，填写变电站倒闸操作票，并在监护下执行高压一次设备倒闸操作，如拉合开关、刀闸，封挂、拆除接地线、短路线，转移负荷、合解环操作等。
4、继电保护及安全自动装置投退：投入、退出继电保护及安全自动装置，核对保护定值。
5、停（带）电检修工作许可：按照《电力安全规程》，对停（带）电设备做安全措施，并许可运维范围内第一种和第二种工作票；工作完成后，拆除地线短路线，检查是否具备送电条件，填写检修记录。
6、事故预想及反事故演习（每年不低于1次）：编制预想事故，不定期组织运维人员进行反事故演习、参与专业培训，以及并对值班人员不定期考问。反事故演习过程和考问情况均应如实记录。
7、变电站基础资料整理（每月1次）：由技术员负责组织整理维护一次设备参数、运行定额、继电保护配置及安全自动装置配置、变电站运行规程等。
8、其他工作：成交供应商负责站内灯具保修、领料及更换，接受各类检查，接待参观，运维范围内的防火、防水、防盗等。
9、变电站内所有设备常规检修及定修（即大、小修以外的检修）、维护保养、故障及异常处理、缺陷消除，并有详细和符合实际的设备台账、缺陷台账、记录、报告。
10、变电站继电保护装置、自动化装置、中央信号装置、直流系统、通迅设备等的运行及日常维护。
11、投标人负责按照电力行业达标变电站的标准与要求，负责建立文明规范达标站。
12、投标人应在投标书中提出变电站设备的大修、小修、技术改造需要进行的项目、时间等建议计划，并在计划实施提前一周通知采购人。
13、变电站内通讯设备发生故障时的联络制度：
当设备发生故障时，投标人变电站值班员立即通知采购人，同时通知电力公司调度通信中心通信调度，尽快组织抢修，一般故障应在接到通知后24小时内修复，因特殊原因24小时不能修复的，由投标人写出书面报告交付采购人和调度通信中心，待处理意见回复后，再进行处理。
14、智能维护设备运维，并每月向校方出具变电站数据报告一份。
15、对于变电站内已安装的智能监控设备，投标人应负责维护管理，并按照设备情况对其不定期的进行升级、改造、调试。
16、为保证工作顺利开展，针对缺陷问题需提出合理化建议，积极配合甲方进行设备提升改造，并提供必要的安装、调试工作。
17、学校重大活动、应急事件等情况下用电运行保障。
*（四）预防性试验
1#土建站（1台500kVA油浸变压器，1台800kVA干式变压器）和1座箱式变电站每年做一次预防性试验；2#土建站（2台630kVA干式变压器）每2年做一次预防性试验，每半年提供一次工器具试验，提供专业试验报告。
要求：
1.进站工作人员必须符合电力部门要求的持证标准，确保安全作业；
2.参与学校电力设施相关的应急抢修；
3.对土建站进行完善制度上墙，补充完善工器具。
[bookmark: _GoBack]*（五）设备改造清单
（1）土建站1改造清单
	NO
	名   称
	数量
	单位

	1
	远动机柜
	1
	台

	2
	网关必选储存卡
	1
	个

	3
	智能网关
	1
	套

	4
	工业级交换机
	1
	台

	5
	双卡路由器（全网通）
	1
	台

	6
	导轨型DC-DC转换器
	1
	个

	7
	直流导轨电能表
	1
	个

	8
	UPS
	1
	台

	9
	电力采集仪表
	3
	只

	10
	遥控单元
	6
	个

	11
	开关量采集模块
	2
	个

	12
	温度采集模块
	2
	台

	13
	温感铂电阻
	3
	组

	15
	继电器
	40
	套

	16
	熔断器
	40
	套

	17
	机械硬盘4TB
	1
	块

	18
	摄像机（含支架）
	4
	个

	19
	POE硬盘录像机
	1
	个

	20
	微动开关（门磁）
	1
	个

	21
	联网烟感探测器
	3
	个

	22
	水浸探测器
	1
	个

	23
	485型温湿度变送器
	1
	个

	24
	联通公网卡
	3
	年/站

	25
	移动公网卡
	3
	年/站

	26
	智慧运维管理平台软件
	1
	套

	27
	塑料线槽安装（50*15）
	300
	米

	28
	单股软线
	400
	米

	29
	2芯软线
	600
	米

	30
	485通信线
	400
	米

	31
	10芯软线
	200
	米

	32
	网线
	500
	米

	33
	微型断路器
	4
	个

	34
	接触器
	1
	个

	35
	微机综保对接调试
	6
	台

	36
	辅材
	1
	项

	37
	电站整体调试
	1
	项


（2）土建站2改造清单
	NO
	名   称
	数量
	单位

	1
	远动机柜
	1
	台

	2
	网关必选储存卡
	1
	个

	3
	智能网关
	1
	套

	4
	工业级交换机
	1
	台

	5
	双卡路由器（全网通）
	1
	台

	6
	导轨型DC-DC转换器
	1
	个

	7
	直流导轨电能表
	1
	个

	8
	UPS
	1
	台

	9
	电力采集仪表
	3
	只

	10
	遥控单元
	6
	个

	11
	开关量采集模块
	2
	个

	12
	温度采集模块
	2
	台

	13
	温感铂电阻
	6
	组

	15
	继电器
	51
	套

	16
	熔断器
	51
	套

	17
	机械硬盘4TB
	1
	块

	18
	摄像机（含支架）
	4
	个

	19
	POE硬盘录像机
	1
	个

	20
	微动开关（门磁）
	2
	个

	21
	联网烟感探测器
	5
	个

	22
	水浸探测器
	1
	个

	23
	485型温湿度变送器
	1
	个

	24
	联通公网卡
	3
	年/站

	25
	移动公网卡
	3
	年/站

	26
	智慧运维管理平台软件
	1
	套

	27
	塑料线槽安装（50*15）
	300
	米

	28
	单股软线
	400
	米

	29
	2芯软线
	500
	米

	30
	485通信线
	400
	米

	31
	10芯软线
	200
	米

	32
	网线
	500
	米

	33
	微型断路器
	4
	个

	34
	接触器
	1
	个

	35
	微机综保对接调试
	10
	台

	36
	辅材
	1
	项

	37
	电站整体调试
	1
	项


（3）箱式站改造清单
	NO
	名   称
	数量
	单位

	1
	网关必选储存卡
	1
	个

	2
	智能网关
	1
	套

	3
	工业级交换机
	1
	台

	4
	双卡路由器（全网通）
	1
	台

	5
	导轨型DC-DC转换器
	1
	个

	6
	直流导轨电能表
	1
	个

	7
	UPS
	1
	台

	8
	电力采集仪表
	1
	只

	9
	遥控单元
	1
	个

	10
	开关量采集模块
	1
	个

	11
	温度采集模块
	1
	台

	12
	温感铂电阻
	3
	组

	14
	继电器
	20
	套

	15
	熔断器
	20
	套

	16
	联网烟感探测器
	1
	个

	17
	水浸探测器
	1
	个

	18
	联通公网卡
	3
	年/站

	19
	移动公网卡
	3
	年/站

	20
	智慧运维管理平台软件
	1
	套

	21
	塑料线槽安装（50*15）
	20
	米

	22
	单股软线
	100
	米

	23
	2芯软线
	100
	米

	24
	485通信线
	100
	米

	25
	10芯软线
	0
	米

	26
	网线
	100
	米

	27
	微型断路器
	4
	个

	28
	接触器
	1
	个

	29
	辅材
	1
	项

	30
	施工与调试
	1
	项




